## CALCULO DE CAUDALES
P.D. | Viviendas actuales | Habitantes actuales | Viviendas futuras | Habitantes futuras | Dotación Lit/hab/día | Caudal medio Lit/hab/día | Caudal domiciliar medio (Datación) Lit/hab/día | Factor de lluvia ilicita | Caudal de lluvia ilicita | Factor de infiltración | Longitud de tubería central | Longitud de conexiones | Longitud de tubería | Caudal de infiltración | Factor comercial mas industrial | Caudal industrial mas comercial | Caudal sanitario medio | Caudal sanitario máximo
1 | 40 | 240 | 90.354 | 542.1242 | 150 | 0.94119 | 0.70589 | 10% | 0.070589 | 0.12 | 100 | 1084.2484 | 1184.2484 | 0.14211 | 15% | 0.10588 | 1.0245 | 2.0833
2 | 38 | 228 | 85.8363 | 515.018 | 150 | 0.89413 | 0.6706 | 10% | 0.06706 | 0.12 | 100 | 1030.036 | 1130.036 | 0.1356 | 15% | 0.10059 | 0.97385 | 1.9797
3 | 62 | 372 | 140.0488 | 840.2925 | 150 | 1.4588 | 1.0941 | 10% | 0.10941 | 0.12 | 100 | 1680.585 | 1780.585 | 0.21367 | 15% | 0.16412 | 1.5813 | 3.2225
4 | 84 | 504 | 189.7435 | 1138.4608 | 150 | 1.9765 | 1.4824 | 10% | 0.14824 | 0.12 | 100 | 2276.9217 | 2376.9217 | 0.28523 | 15% | 0.22236 | 2.1382 | 4.3618
5 | 26 | 156 | 58.7301 | 352.3807 | 150 | 0.61177 | 0.45883 | 10% | 0.045883 | 0.12 | 100 | 704.7615 | 804.7615 | 0.096571 | 15% | 0.068824 | 0.67011 | 1.3584
6 | 74 | 444 | 167.155 | 1002.9298 | 150 | 1.7412 | 1.3059 | 10% | 0.13059 | 0.12 | 100 | 2005.8596 | 2105.8596 | 0.2527 | 15% | 0.19588 | 1.8851 | 3.8439
7 | 84 | 504 | 189.7435 | 1138.4608 | 150 | 1.9765 | 1.4824 | 10% | 0.14824 | 0.12 | 100 | 2276.9217 | 2376.9217 | 0.28523 | 15% | 0.22236 | 2.1382 | 4.3618
8 | 40 | 240 | 90.354 | 542.1242 | 150 | 0.94119 | 0.70589 | 10% | 0.070589 | 0.12 | 100 | 1084.2484 | 1184.2484 | 0.14211 | 15% | 0.10588 | 1.0245 | 2.0833
9 | 82 | 492 | 185.2258 | 1111.3546 | 150 | 1.9294 | 1.4471 | 10% | 0.14471 | 0.12 | 100 | 2222.7092 | 2322.7092 | 0.27873 | 15% | 0.21706 | 2.0876 | 4.2582
10 | 40 | 240 | 90.354 | 542.1242 | 150 | 0.94119 | 0.70589 | 10% | 0.070589 | 0.12 | 100 | 1084.2484 | 1184.2484 | 0.14211 | 15% | 0.10588 | 1.0245 | 2.0833
11 | 76 | 456 | 171.6727 | 1030.036 | 150 | 1.7883 | 1.3412 | 10% | 0.13412 | 0.12 | 100 | 2060.072 | 2160.072 | 0.25921 | 15% | 0.20118 | 1.9357 | 3.9475
12 | 82 | 492 | 185.2258 | 1111.3546 | 150 | 1.9294 | 1.4471 | 10% | 0.14471 | 0.12 | 100 | 2222.7092 | 2322.7092 | 0.27873 | 15% | 0.21706 | 2.0876 | 4.2582
13 | 50 | 300 | 112.9425 | 677.6553 | 150 | 1.1765 | 0.88236 | 10% | 0.088236 | 0.12 | 100 | 1355.3105 | 1455.3105 | 0.17464 | 15% | 0.13235 | 1.2776 | 2.6011
14 | 100 | 600 | 225.8851 | 1355.3105 | 150 | 2.353 | 1.7647 | 10% | 0.17647 | 0.12 | 100 | 2710.621 | 2810.621 | 0.33727 | 15% | 0.26471 | 2.5432 | 5.1903
15 | 36 | 216 | 81.3186 | 487.9118 | 150 | 0.84707 | 0.6353 | 10% | 0.06353 | 0.12 | 100 | 975.8236 | 1075.8236 | 0.1291 | 15% | 0.095295 | 0.92323 | 1.8762
16 | 42 | 252 | 94.8717 | 569.2304 | 150 | 0.98825 | 0.74119 | 10% | 0.074119 | 0.12 | 100 | 1138.4608 | 1238.4608 | 0.14862 | 15% | 0.11118 | 1.0751 | 2.1869
17 | 15 | 90 | 33.8828 | 203.2966 | 150 | 0.35295 | 0.26471 | 10% | 0.026471 | 0.16 | 100 | 406.5932 | 506.5932 | 0.081055 | 15% | 0.039706 | 0.41194 | 0.809
18 | 15 | 90 | 33.8828 | 203.2966 | 150 | 0.35295 | 0.26471 | 10% | 0.026471 | 0.16 | 100 | 406.5932 | 506.5932 | 0.081055 | 15% | 0.039706 | 0.41194 | 0.809
51.3143
102.6286
No. | Criterio |  |  | Cantidad | Unidad
1 | Factor de retorno |  |  | 75% | %
2 | Factor de flujo |  |  | 2.5
3 | Densidad de vivienda |  |  | 6 | Hab/viv
4 | Periodo de diseño |  |  | 33 | Años
5 | Tasa de crecimiento geométrico |  |  | 2.5 | %
6 | Factor de crecimiento |  |  | 2.2589
7 | Longitud por cenexión |  |  | 12 | m
8 | Dotación de agua potable |  |  | 150 | L/hab/día

## DISEÑO DE DRENAJE
DRENAJE SANITARIO
tiene que cumplir q/Q
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 9 |  |  | 8
De Pozo |  |  |  | A Pozo |  |  |  | Caudal lts./seg. | Pendiente de terreno | Pendiente de le tubería | Diferencia de alturas entre pozos | Longitud en planta | Longitud de diseño | Tipo de tubería | Factor de manning | Diámetro propuesto pulgadas | Sección llena |  |  | q/Q | d/D | Tirante hidráulico pulgadas | v/V | Velocidad a sección parcial m/s
Número | Cota de terreno | Profundidad de pozo 1 | Cota invertida de salida | Número | Cota de terreno | Cota invertida de llegada | Profundidad de tubería de cota invertida de llegada. | [9 empty] | Radio hidráulico | Velocidad | Caudal lts./seg.
1 | 159 | 1.4 | 157.6 | 4 | 155.5 | 154.1 | 1.4 | 3.22 | 3.5% | 3.5% | 3.5 | #REF! | 100 | PVC | 0.01 | 6 | 0.0381 | 2.1183 | 38.6407 | 0.083332 | 0.19 | 1.14 | 0.55 | 1.1651
1 | 159 | 1.35 | 157.65 | 2 | 158 | 156.65 | 1.35 | 2.08 | 1% | 1% | 1 | #REF! | 100 | PVC | 0.01 | 6 | 0.0381 | 1.1323 | 20.6543 | 0.10071 | 0.22 | 1.32 | 0.6 | 0.67936
2 | 158 | 1.48 | 156.52 | 5 | 154 | 152.52 | 1.48 | 6.44 | 4% | 4% | 4 | #REF! | 100 | PVC | 0.01 | 6 | 0.0381 | 2.2645 | 41.3086 | 0.1559 | 0.28 | 1.68 | 0.7 | 1.5852 | 0.12807
2 | 158 | 1.35 | 156.65 | 3 | 157 | 155.65 | 1.35 | 1.98 | 1% | 1% | 1 | #REF! | 100 | PVC | 0.01 | 6 | 0.0381 | 1.1323 | 20.6543 | 0.095864 | 0.22 | 1.32 | 0.6 | 0.67936
3 | 157 | 1.42 | 155.58 | 6 | 153.5 | 152.08 | 1.42 | 3.34 | 3.5% | 3.5% | 3.5 | #REF! | 100 | PVC | 0.01 | 6 | 0.0381 | 2.1183 | 38.6407 | 0.086437 | 0.21 | 1.26 | 0.57 | 1.2074 | 0.074305
4 | 155.5 | 1.5 | 154 | 7 | 152 | 150.5 | 1.5 | 5.3 | 3.5% | 3.5% | 3.5 | #REF! | 100 | PVC | 0.01 | 6 | 0.0381 | 2.1183 | 38.6407 | 0.13716 | 0.26 | 1.56 | 0.67 | 1.4192 | 0.10266
4 | 155.5 | 1.35 | 154.15 | 5 | 154 | 152.65 | 1.35 | 3.84 | 1.5% | 1.5% | 1.5 | #REF! | 100 | PVC | 0.01 | 6 | 0.0381 | 1.3867 | 25.2963 | 0.1518 | 0.27 | 1.62 | 0.69 | 0.95685
5 | 154 | 1.56 | 152.44 | 8 | 150 | 148.44 | 1.56 | 14.54 | 4% | 4% | 4 | #REF! | 100 | PVC | 0.01 | 6 | 0.0381 | 2.2645 | 41.3086 | 0.35198 | 0.42 | 2.52 | 0.89 | 2.0154 | 0.20703
5 | 154 | 1.35 | 152.65 | 6 | 153.5 | 152.15 | 1.35 | 4.36 | 0.5% | 0.5% | 0.5 | #REF! | 100 | PVC | 0.01 | 6 | 0.0381 | 0.80064 | 14.6048 | 0.29853 | 0.38 | 2.28 | 0.84 | 0.67253
6 | 153.5 | 1.51 | 151.99 | 9 | 149.5 | 147.99 | 1.51 | 9.78 | 4% | 4% | 4 | #REF! | 100 | PVC | 0.01 | 6 | 0.0381 | 2.2645 | 41.3086 | 0.23675 | 0.34 | 2.04 | 0.79 | 1.789 | 0.16312
7 | 152 | 1.64 | 150.36 | 10 | 148 | 146.36 | 1.64 | 7.9 | 4% | 4% | 4 | #REF! | 100 | PVC | 0.01 | 6 | 0.0381 | 2.2645 | 41.3086 | 0.19124 | 0.31 | 1.86 | 0.74 | 1.6758 | 0.14313
7 | 152 | 1.35 | 150.65 | 8 | 150 | 148.65 | 1.35 | 3.95 | 2% | 2% | 2 | #REF! | 100 | PVC | 0.01 | 6 | 0.0381 | 1.6013 | 29.2096 | 0.13523 | 0.26 | 1.56 | 0.67 | 1.0729
8 | 150 | 1.62 | 148.38 | 11 | 146 | 144.38 | 1.62 | 23.68 | 4% | 4% | 4 | #REF! | 100 | PVC | 0.01 | 6 | 0.0381 | 2.2645 | 41.3086 | 0.57325 | 0.55 | 3.3 | 1.02 | 2.3098 | 0.27193
8 | 150 | 1.35 | 148.65 | 9 | 149.5 | 148.15 | 1.35 | 4.26 | 0.5% | 0.5% | 0.5 | #REF! | 100 | PVC | 0.01 | 6 | 0.0381 | 0.80064 | 14.6048 | 0.29168 | 0.37 | 2.22 | 0.83 | 0.66453
9 | 149.5 | 1.59 | 147.91 | 12 | 145 | 143.41 | 1.59 | 15.92 | 4.5% | 4.5% | 4.5 | #REF! | 100 | PVC | 0.01 | 6 | 0.0381 | 2.4019 | 43.8144 | 0.36335 | 0.43 | 2.58 | 0.91 | 2.1857 | 0.2435
10 | 148 | 1.74 | 146.26 | 11 | 146 | 144.26 | 1.74 | 10.09 | 2% | 2% | 2 | #REF! | 100 | PVC | 0.01 | 6 | 0.0381 | 1.6013 | 29.2096 | 0.34543 | 0.42 | 2.52 | 0.89 | 1.4251 | 0.10352
11 | 146 | 1.99 | 144.01 | A13 | 145.5 | 142.51 | 2.99 | 34.58 | 1% | 3% | 1.5 | #REF! | 50 | PVC | 0.01 | 8 | 0.0508 | 2.3758 | 77.0444 | 0.44883 | 0.47 | 3.76 | 0.94 | 2.2332 | 0.25419
12 | 145 | 2.58 | 142.42 | A13 | 145.5 | 141.92 | 3.58 | 16.73 | -1% | 1% | 0.5 | #REF! | 50 | PVC | 0.01 | 8 | 0.0508 | 1.3716 | 44.4816 | 0.37611 | 0.45 | 3.6 | 0.95 | 1.3031 | 0.086543
debajo de la velocidad de 1.6 subimos pendiente
arriba de la velocidad de 1.6 se baja la pendiente
POZO DE SEGUIMIENTOO DE 1.40
POZO DE INICIO 1.35

## CONDICIONES DE SECCION LLENA
V(m/s)
n (Coeficiente de Manning)
R (Radio Hidraulico)
S (Pendiente)
1. CONDICIONES DE SECCION LLENA
CALCULANDO VELOCIDAD A SECCION LLENA
n | 0.01
d (cm) | 0.254 | 10 | Pulgadas | Se cambia el diametro para que cumpla
S | 0.02
v | 2.2509
CALCULO DE Q
Q | 0.11406 | m^3/s
Q | 114.0569 | L/s
115
q | 72 | L/s | Inge lo da
CALCULO DE q/Q
|  | q | 72
|  | Q | 115
|  | q/Q | 0.62609
2. CONDICIONANTE RELACION d
CALCULO DE d/D
Dato sacado de la Tabla | 0.59
Uso de la tuberia del 59%
CALCULO SEGUNDA LA TABLA DE v/V
1.05
CALCULANDO VELOCIDAD A SECCION PARCIAL
v | 1.05
V | 2.2509
v/V | 2.3635

## POBLACION FUTURA
PERIDODO DE DISEÑO DE 22 A 23 AÑOS
Para poder calcular taza de crecimiento ("R)
Poblacion Inicial | PO | 420
Poblacion Final | PF | 780
| Año Inicial | 2000
| Año Actual | 2023
Periodo de años | n | 23
Taza de Crecimiento Goemetrico | R= | 2.728
Calcular Nuestra Poblacion Futura
Poblacion Futura Año | 2053
Poblacion Actual | 780
R | 2.728
Año Actual | 2023
Año Futuro | 2053
n | 30
Poblacion Futura | 1748.8896
RESULTADOS FINALES | 420
R | 2.728
AÑO INICIAL | 2000
AÑO FUTURO | 2053
n | 30
POBLACION FUTURA | 1748.8896
CALCULAR (PARA COLOCAR EL PROBLEMA QUE VAYA A DEJAR EL INGE)
CALCULAR (PARA COLOCAR EL PROBLEMA QUE VAYA A DEJAR EL INGE)